전기 시방서

공사명 : 드림아카데미 신현2층 인테리어 전기공사

2024. 07.

목     차

제1장.  일반공통사항

제2장.  배관공사

제3장.  배선공사

제4장.  배선기구 공사

제5장.  접지설비공사

제6장.  조명기구

제 1 장 일반공통사항

1.1  적용범위

가. 본 시방서에 명기하지 아니한 사항은 정부공인기관 또는 관련협회 제정시방서를 준용            한다.

나. 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

(1) 전기관계 법령

(2) 전기용품 안전 관리법

(3) 내선규정

(4) 공업표준화법

(5) 건 축 법

(6) 기타 관련법령등

다. 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우는 관계            법령에 따라 시공하여야 하며 공사기간중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에           따라 감리원 승인을 받아 시공하여야 한다.

1.2  경미한 변경

공사 시공에 있어서 현장의 마무리 협의로 인한 기구의 설치 위치나 설치공법등의 경미한        변경은 감리원 지시에 따라 실시한다.   이 경우 계약 금액은 증감하지 않는다.

1.3  공사의 시행

가. 계약자는 공사 시행전 관계설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 제반법령에               따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 시공하여야 한다.

나. 계약자는 공사중 감리원이 부실 또는 부정이라고 인정할 시 감리원의 지시에 즉시               재시공 또는 보수하여야 한다.

다. 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사 전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감리원의               승인을 받아 시공 또는 제작하여야 한다.

마. 특기가 있거나 감리원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공후 매몰되거나 은폐되어              검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감리원의 지시를 받아 시공하여야 하며 특히                감리원이 필요하다고 인정하는 부분은 사진 촬영하여야 한다.

바. 본 공사를 위한 현장사무실 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소 방법 등           제반사항은 감리원의 지시에 따른다.  가설건물의 설치기준은 건축시방에 준 한다.

1.4  타공사와 협의

가. 본 공사중 건축, 기계, 전기공사와의 관련이 있는 부분의 공사는 해당 감리원과의               사전 협의후에 시공하여야 하며, 본 공사로 인하여 타공사 공정에 차질이 있거나 타공           사에 하자가 발생하지 않도록 계약자는 모든 책임을 다하여야 한다.

나. 바닥, 벽 기타 건축 구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수 하고자 할때는 관계 감독원           과 협의하여 건축 구조물에 영향이 없음을 확인한 후가 아니면 진행하여서는 안된다.

1.5  사용자재 및 기기

가. 본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고 부득           이한 경우 감리원의 승인을 받아 변경하되 K.S표시품 및 그 이상인 제품을 우선 사용            하여야 하며 K.S 표시품이 없을 때는 형식승인 제품을 사용하고 그외의 국산으로서              최상품을 사용한다.

나. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본등의 기술자료를 구비              하여 제출하고 감리원의 승인을 받아 사용하여야 한다.

다. 감리원이 요구하는 품목에 대하여는 공인기관의 시험을 필하고 시험성적표를 감리원에           게 제출하여야 하며 제작자의 자체시험은 감리원 입회하에 시행한다.

라. 검사 또는 시험에 직접 필요한 비용은 전부 계약자의 부담으로 한다.

마. 공사기간 동안 아래기구 및 장비를 현장에 비치하여야 한다.

ㅇ 접지저항 측정기      ㅇ 절연저항 측정기    ㅇ 만능 테스타     ㅇ 훅크메타

ㅇ 검전기                ㅇ 압착기             ㅇ 전기드릴        ㅇ 용접기

1.6  관청이나 기타 수속 및 검사

공사착공과 동시 공사에 필요한 관할 관공서(구청, 한전,한국전기안전공사 등)의

수속(허가신고, 검사등)은 계약자가 대행하여야하며 이에 소요되는 비용은 계약자의              부담으로 한다.(단, 제세공과금은 제외한다.)

1.7  공사현장의 관리

가. 계약자는 노동법 기타 관계 규칙에 따라 관리를 행하며 다음 사항을 준수한다.

(1) 노무자 기타 출입금지, 풍기 및 위생단속

(2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 단속

(3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 공사장의 청소

(4) 공사장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및 유사시 대책 마련

(5) 계약자는 공사중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 당사에                  손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

(6) 공사중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및 의료시설을 준비               할 것

나. 계약자는 검사 및 시험완료후 합격된 반입자재는 지정장소에 보관하고 안전하게 관리하           여야 하며 불합격된 것은 즉시 장외로 반출하고 합격품을 반입하여 공사에 지장이

없도록 하여야 한다.

다. 계약자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종기구류 및 공작물의 오손, 파손,             변질, 분실등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다.

1.8  시설물의 훼손 및 유지

가. 공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시 즉시 현장 감리원의 지시에 따라 복구 또는           재시공하며, 이에 소요되는 재경비는 계약자 부담으로 한다.

나. 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장 감리원의 요구가 있을시            본 시방에 의거한 시험을 필한다.

다. 가설 건물은 유류 및 기타 인화성 물질을 보관시 화재예방을 위하여 안전조치를 하고            출입문에 화재예방 표시 및 자물쇠를 달고 소화기를 비치한다.

1.9  공사보고

계약자는 공사의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입 및 출고, 각종검사, 기타 필요한        사항을 기재한 공사 일일보고서와 주간 및 월말보고서를 작성 제출하여 감리원의 승인           을 받아야 하며 기타 감리원이 필요하다고 인정하는 서류를 지체없이 제출하여야 한다.

1.10  공사사진

특기가 있거나 감리원이 필요하다는 공정에 이르렀을 때는 천연색 사진으로 촬영하고            특기가 없는 한 75MM x 100MM 크기로 인화하여 사진촬영일자, 공정별 사진설명 등을 기재        하고 공정별 순서대로 정리된 앨범 2부를 작성 제출하여야 한다.

1.11  준공도서

가. 계약자는 공사 사항중 발생되는 경미한 부분의 변경까지 포함한 준공도를 작성하여               준공전 감리원에게 검사를 받은 후 원도1부, 축소원도 1부, 청사진 3부를 제출하여              야 한다.

나. 준공도는 공사 진행중 수시로 작성된 도면을 감리원의 승인을 득한 후 준공전에 수정            정리하여야 하며 원도의 규격은 설계자의 설계원도와 동일하여야 한다.

다. 계약자는 준공시 공사 시공 사진첩(칼라) 3부, 시험성적서 원본 1부, 사본 2부 및               제측정표(절연저항, 접지저항등) 2부를 제출하여야 한다.

라. 준공시 다음 서류를 제출하여야 한다.(원본 1부, 사본 2부)

(1) 공사계획 신고필증 : 관할 구청

(2) 사용전 검사필증   : 한국전기 안전공사

(3) 기타 필요한 서류

1.12  시운전 및 교육

가. 계약자는 공사를 완료한 후 시운전 계획서를 제출하여 감리원 확인하에 시운전을                 행하여야 하고 관리요원에게 각종 전기공작물 운용에 관한 교육을 계약자의 부담                으로 실시하여야 한다.

나. 각종 기기의 운용관리에 필요한 사후관리 요령서 및 보수점검 공구 일람표 각2부를              작성 제출하여 감리원의 승인을 받아야 한다.  사후관리 요령서는 아래사항을 포함              한다.

(1) 관리전 점검사항

(2) 운전요령

(3) 정비 및 보수요령

(4) 기타 유지관리에 필요한 사항

1.13  공사준공

가. 관련 인허가 관청의 준공검사 승인을 득하였을 지라도 감리원이 시정 지시 요구한               부분에 대하여 시정조치가 이행되지 아니할 경우 공사 준공으로 인정하지 아니                  한다.

나. 공사의 준공 및 건물의 인수인계

(1) 계약자는 공사 완료후 전문 분야별 시험검사를 실시하여 미흡한 부분 및 감독원이                시정지시 요구한 부분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 다음 감리원                       에게 준공 검사 신청을 하여야 한다.

(2) 준공검사 및 관련 인허가 관청의 준공검사에 합격한 후 계약자는 건축주의 관리                 운영 주체의 입회하에 인수, 인계하여야 하며 인수, 인계시 시운전을 요하는                    부분에 대하여는 이의 없이 시행해야 한다.

제 2 장 배 관 공 사

2.1  금속관 공사(아연도 전선관)

가. 전선관은 KSC-8401에 의한 K.S 제품이어야 한다.

나. 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S규격에 적합하여야 하며 별도의 지시           가 없는 한 박스류에는 커버부형을 사용하여야 한다.

다. 부속품은 관의 종류 및 시설장소에 따라 적합한 것으로 한다.

라. 교류 회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

(다만, 동극의 왕복선을 동일관 내에 수용하는 경우와 같이 전자적 평형상태에 시설             할 때는 그렇치 않아도 된다.)

마. 아웃트랫트 박스는 전선관 2개 이하 입출시 중형 8각박스, 3개이상 입출시 중형 4각             박스를 사용하여야 한다.

바. 은폐배관의 부설은 아래에 의한다.

(1) 관로의 매입 또는 관통은 건조물의 구조, 강도에 영향이 없어야 한다.

(2) 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡각도는 90도를 넘어서는 안되며               1구간 굴곡개소는 4개이내로 하고 그 각도의 합은 270도를 초과하지 않아야 한다.

(3) 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들, 행가를 2M 이내마다 설치한다.

(4) 배관의 1구간이 30M넘는 경우에는 BOX 또는 PULL BOX등을 설치한다.

(5) 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 관로는 U자 배관을 피하고                 감리원의 지시에 따라 방습장치를 한다.

사. 노출배관의 부설은 전 바)항에 준하는 외에 아래에 의한다.

(1) 관을 지지하는 철물은 강제로서 배관의 수,배관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의               상황에 따른것으로 하고 제작전에 감리원의 승인을 받아야 한다.

(2) 관을 지지하는 철물은 슬라브 기타 구조물에 견고히 설치한다.

아. 스위치 콘센트 및 전등기구등의 설치위치에는, 아웃트랫트박스를 사용하고 또한 박스            커버를 붙인다.

(단, SWITCH 기구가 설치되는 박스에서는 소정의 커버를 삭제할 수 있다.)

자. 많은 중량이 걸리는 조명기구등을 지지하는 개소는 인써트와 볼트로 고정한다.

차. 감리원이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 붙이며 점검할 수 없는 장소에 시설해서           는 안된다.

카. 각종 배관의 박스와 전선관 접속은 록크넛트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하게           시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이마등으로 다듬고                  금속붓싱을 취부하여야 한다.

타. 배관공사가 끝났을 시는 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한 조치를             취하여야 한다.

파. 관 및 그부속품의 노출 부분 또는 부식이될 우려가 있는 부분은 도장을 실시하여야              한다.

하. 모든 배관공사가 완료되는 즉시 장차 배선공사를 위하여 나이론선 또는 철선을 입선             하여 배선공사가 용이하도록 하는것이 바람직하다.

90°굴곡부분에 대해서는 28φ 부터 노말밴드를 사용한다.

2.2  합성수지관 공사

가. 합성수지관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 K.S 규격에 의한다.

나. 합성수지관을 금속박스에 접속하여 사용하는 경우에는 하기와 같이 접지한다.

(1) 사용전압 400V급 이하 : 제 3종 접지공사

(2) 사용전압 400V급 이상 : 특별 제 3종 접지공사

(3) 단, 대지전압이 150V 이하로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 경우나, 또한                   건조한 장소에 시설할 경우는 하지 않아도 된다.

다. 합성수지관의 관끝은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상되지 않도록 하여야 한다.

라. 콘크리트내에 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않도록 시공하여야 한다.

마. 합성수지관에 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과의           접속은 접착제를 사용하여 이탈발지 및 방수가 되도록 하여야 한다.

바. 합성수지관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을            받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

사. 합성수지관의 접속용 부속품은 K.S규격 제품을 사용하여야 한다.

아. 합성수지관을 새들등으로 지지하는 경우에는 그 지지 간격을 2M 이내로 한다.

자. 기타 사항은 금속관 배관공사에 준한다.

2.3  가요전선관 공사

가. 가요전선관은 특기없는 한 1종 가요전선관으로서 고장력 비방수형을 사용한다.

나. 가요전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 K.S 규격에 적합한 것으로 한다.

다. 관의 굴곡반경은 관 내경의 6배 이상으로 하여 전선이 용이하게 입선되도록 한다.

라. 가요전선관과 박스와의 접속에는 콘넥타를 사용하여 견고하게 접속되도록 한다.

마. 기타 사항은 금속관 배관공사에 준한다.

제 3 장 배 선 공 사

3.1  옥내 배선공사

가. 전선 케이블은 특기한 것을 제외하고 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

나. 전선콘넥타 및 전선의 접속에 사용된 모든 자재는 K.S 규격의 것을 사용하여야 한다.

다. 전선의 접속은 배관내에서는 금하며 각종박스나 기구내에서만 시행하여야 한다.

라. 심선과 기기의 단말접속은 압착단자 또는 그 이상 자재를 사용하여 접속하여야 한다.

마. 전선의 분기점이나 기구선의 접속점은 장력이 걸리지 않도록 하여야 한다.

바. 전선과 단자와의 접속이 이완의 우려가 있는 경우는 2중 너트 또는 스프링 와셔를 사용           한다.

사. 연선에 압착단자 또는 동관단자를 부착하지 아니하는 경우에는 소선이 흩어지지 아니            하도록 심선의 선단에 납땜을 시행한다.

아. 전선의 색별은 다음과 같이하여 부하 평형을 점검할 수 있도록 하고 부분적으로  색구           별이 불가능할 경우 절연튜브(적색, 청색등)로 구별하여야 한다.

구 분	전 압 측	접 지 측	중 성 선
단 상 2 선 식	흑 색, 적 색	녹 색
단 상 3 선 식	흑 색, 적 색	녹 색	백 색
3 상 4 선 식	흑 색, 적 색, 청 색	녹 색	백 색
직 류	- 청 색 + 적 색

자. 배선은 전선관 및 박스 내부를 청소한 후 입선하여야 한다.

차. 옥내 강전류 및 옥내 통신선은 다음과 같이 이격 설치하여야 한다.

(단, 옥내 강전류 전선이 케이블일시는 접촉되지 아니하도록 할 것)

(1) 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는 6cm 이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에서는 12cm 이상)

(2) 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 15cm 이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에서는 30cm 이상)

제 4 장 배선기구 공사

4.1  배선기구

가. 각종 배선기구류는 특별한 것을 제외하고 K.S규격에 적합한 것으로 한다.

나. 콘센트, 스위치의 매입 깊이는 건축 마감면에 일치되도록 설치하며 스위치의 손잡이             위치는 위쪽 또는 오른쪽으로 되었을 때, 폐로가 되도록 한다.

다. 3극 콘센트의 수직날받이 구멍 및 4극의 수평날받이 구멍을 접지측으로 한다.

라. 3로 점멸기 또는 4로 점멸기를 사용하여 2개소 이상의 장소에서 전등을 점멸할 때는             전로의 전압측에 각각의 점멸기를 설치하는 것을 원칙으로 한다.

마. 습기가 많은 장소 및 물기가 있는 장소에 설치하는 기기는 방수형, 방우형 또는                 커버부형을 사용한다.

4.2  박스 및 DUCT

가. 박스의 규격은 설계도면에 의하여 1.6mmt 이상의 두께를 가진 철판제로서 내, 외부에            방청도장 2회후 회색(또는 지정색)도장 2회를 실시한다.

나. 박스 내면의 파이프는 로크넛트와 붓싱(또는 콘넥터)으로 마감한다.

풀박스는 슬라브에 2개소 이상 인써트 및 볼트 등을 취부하여 견고하게 고정하고                점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 시설한다.

다. 배선닥트의 규격은 설계도면에 의하며 1.6mmt 이상의 두께를 가진 철판제로서 내,               외부에 방청도장 2회부 회색(또는 지정색)도장 2회를 실시한다.

라. 배선닥트 내에는 케이블, 전선 등을 바인드 할 수 있도록 지지금구를 시설하고 점검구           를 시설한다.

마. 풀박스, 배선닥트는 제작도면 승인을 득한 후 시공성을 고려하여 제작하여야 한다.

바. 기타 사항은 금속관 공사에 준한다.

제 5 장 접지설비공사

5.1  접지공사

가. 일반용 접지극은 특기가 없는 한 하기의 것이나 이와 동등 이상의 접지성능이 있을 것

(1) 동봉일 경우는 동용복동봉 또는 동봉강봉으로서 특기없는 한

직경 18ψx 2,400mm 이상

(2) 접지 동판은 특기없는 한 300mm x 300 mm x 1.5mmt 이상

나. 접지 공사의 시공방법은 제 법규에 의하는 외에 아래에 의한다.

(1) 제 1,2종 접지공사의 접지선은 접지 개소에서 지하 0.75M 까지의 부분을 합성                   수지관 또는 이와 동등 이상의 효력, 강도가 있는 것으로 보호한다.

(2) 특별 3종, 3종 접지공사의 접지극은 가급적 습기가 많은 장소로 가스, 산 등에의한               부식의 우려가 없는 장소에 접지극의 상단이 지하 0.75M이상 깊이에 매설한다.

(3) 접지선에 휴즈, 자동 차단기를 설치하지 않는다.

(4) 모든 접지는 건물에서 2M 이상 이격시켜 시설한다.

다. 규정된 접지 저항치를 얻을 수 없을 때에는 보조 접지극을 사용한다.

라. 접지선은 원칙적으로 합성 수지관 배선으로 한다.

마. 접지극은 나동선과 2M이상 이격하여 설치하여야 한다.

바. 접지선을 수도관이나 가스관과 연결해서는 않된다.

사. 접지 단자는 접지 저항을 측정하기에 편리하게 시설하여야 하며, 단자함은 누수가               되지 않도록 시설하여야 한다.

제 6 장 조명기구

6-1 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 조명기구 제작에 대하여 적용한다.

나. 제작기준

설계도면 및 제작시방서에 준하여 제작하여야 하며, 설계도면이나 제작시방서에 명기되지 않은 사항은 전기설비 기술기준 또는 내선규정, 한국공업표준규격(KS)에 적합하도록 제작하여야 한다.

다. 사용자재

1) 사용하는 자재는 모두 KS규격제품을 사용하여야 하며 규격품이 없을 시에

는 ‘전’자 또는 시중 최상품이어야 한다.

2) 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하고, 한국공업표준규격(KS)에

제정되어 있는 것은 특기하지 않는 한 이에 적합한 것을 사용한다.

라. 기타

도면, 시방서, 내역서에 명기되지 않은 사항이라도 등기구 특성상 당연히 필요한 사항 또는 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 품목은 이를 본 계약에 포함된 것으로 간주하여 제작 납품되어야 한다.

6-2 제작시방

가. 일반구조

1) 조명기구의 조립은 나사접속 또는 용접 등에 의하여야 한다.

2) 천정 매입형은 가요전선관 CONNECTOR를 전원 인입구에 직접 접속할 수

있는 구조로 제작하여야한다.

3) 기구를 설치한 상태에서 전구, 안정기 등을 교체하기 위하여 분리하여야

하는 GLOBE, 반사판 등은 특수한 공구를 사용하지 않더라도 쉽게 결합이

가능한 구조이어야 하며 이들을 고정하는 자재는 지지물 하중 3배 이상의

장력에 견딜 수 있어야 한다.

4) 기구는 양질의 재질로 구성되고 충분한 내구성을 가져야하며 구조물 등에

견고하게 부착될 수 있어야 한다.

5) 광원 및 소켓을 제외한 충전부는 평상 사용상태 및 램프를 교환할 때 감전

의 우려가 없어야 한다.

나. 등기구

1) 형광등 기구는 KSC 7603에 의한 KS표시품 이어야 하며 기구 및 부속품은

아래 표를 참조한다.

2) 기구에는 안정기, 소켓, 기구배선, 설치용 철물류 등을 포함하여 기술상 필

요한 부품일체를 구비하여야 한다.

3) 형광등 기구의 몸체용 철판은 0.7mm를 사용하며, 방청 후 정전분체도장

처리한다.

KS 번호	품 명
C 3304	기구용 비닐 코오드
C 0262	전기전자기기의 전자파 장해시험
C 7601	형광램프(일반 조명용)
C 7703	형광램프용 소켓류
C 8100	형광램프용 전자식안정기

4) 형광등기구에 사용되는 반사판은 에너지 절약효과가 높고 눈부심이 없고

조도를 높일 수 있는 고조도 반사갓(고효율기자재 인증제품)을 사용하여야

한다.

다. 기구내의 배선

가. 수개 연속하여 설치하는 기구내의 배선은 안정기에 접속되거나 삐어져 나

오거나 또는 쳐져서는 안 되고 점검이 용이하도록 정연하게 배선한다.

나. 기구선은 될 수 있는대로 접합점을 도중에 만들어서는 아니되며 부득이한

경우에는 점검이 용이한 곳에 접합점을 만들어 튜브로 연결한다.

라. 안정기

가. 전자식안정 기는 현장의 특수성으로 인해 무선신호, 각종 통신설비에 전자

파의 장해가 발생할 시 기기의 안전운용에 영향을 줄 수가 있어 조명기구

제작도에 사용할 안정기의 시험성적서를 첨부하여야 한다.

나. 안정기는 전자식안정기로 20W는 K.S 소비효율 2등급이상, 32W는 K.S 고

마크 고효율 에너지기자재 인증제품으로 개별안정기를 사용한다.

다. 진동과 기온차, 습기침투 등에 충분히 견딜 수 있도록 제작하고, 안정기 자

체에 외부 Surge를 감소시키기 위한 회로가 내장되어 있어야 한다.

라. 본 안정기의 전류고조파함유율은 저고조파함유형(함유율 20%이하)이어야

한다.

마. 형광램프

1) 삼파장 형광램프는 에너지효율등급 2등급이상의 제품으로 KSC

7601(220V/32W, 26mm전자식 안정기용 램프)에 준하여야 하고, 특기사항

이 없으면 주광색으로 사용한다.

2) 램프에서 발생하는 전자파가 일반 기기의 운용에 영향이 없도록 잡음전계

강도 및 잡음 단자전압의 허용치를 다음과 같이 제한한다.

잡 음 전 계 강 도		잡 음 단 자 전 압
주파수범위	허용치㏈	주파수범위	허용치㏈
450㎑이상 1,650㎑이하	20	450㎑이상 5㎒이하	56
1,650㎑초과 30㎒이하	25	5㎒초과 30㎒이하	60
30㎒초과 1,000㎒이하	30	-

※ ㏈는 1μ V/m를 0㏈로 하여 산출한 값임.

3) 사용하고자 하는 제품명 및 시험성적서를 첨부하여야 한다.

4) 환경인증마크를 획득한 제품이어야 한다.

바. 기구배선

1) 전선의 접속개소는 최소화하고 점검이 가능한 위치에서 단자대를 사용하여

접속하여야 한다. 다만, 단자대를 사용하는 것이 불합리할 경우 SLEEVE접

속 또는 납땜접속에 의하고 사용전선과 동등이상의 내열성이 있는 가열성 수축TUBE를 사용하여 절연하여야 한다.

2) 전선은 발열부에 접촉할 우려가 없도록 하고 점등 시 외부에서 배선이 직

접 보이거나 그림자가 보이지 않도록 한다.

3) 조명기구에 사용하는 전선은 HVSF(KSC 3304)와 동등이상의 내열성능이

있는 것을 사용하여야 한다.

4) 인출선은 외부로부터 장력이 가하여질 경우 내부의 접속부에 직접 힘이 가

하여 지지 않는 구조이어야 한다.